| （五）、常见故障诊断及处理： 1、接通电源，电磁阀不正常工作。 A、线圈烧毁或短路----更换线圈 B、阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 2、断开电源，电磁阀不正常工作。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 3、泄漏量超标。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 （六）、定货须知 DCF 口 口-----------XX 口 防 控 公 介 护 制 称 质 型 方 通 种 式 式 径 类 产品型号：HS --- 控制方式：B—常闭;K---常开；KB---二位三通 防护形式：F---防爆；f---防腐；S---防水；C---防潮 公称通经：~DN(mm) 线圈电压：~VDC;~VAC 介质种类：Q—空气；R---燃气；Z—蒸汽；S---水；Y---油； J---制冷剂；F--防腐；A-液氨 介质温度：~度（℃） 公称压力：~公斤（kg） 阀体材质：不锈钢（304、316、316L）铸铁体、黄铜 连接方式：螺纹（内、外）；法兰（凹凸法兰） 附加功能：手动控制；止回；二位三通 地址：上海市奉贤区南亭公路2788号 邮编：201400 电话：021-57566219 传真：021-57568296 网址：http://www.shylfm.net http://www.shylfm.com | 永龙产品 侵权必究 先导式防爆电磁阀 使用说明书 上海永龙阀门厂 Shanghai Yong Long Valve Factory |
| --- | --- |
| 、产品用途 电磁阀作为自动控制及远程控制的一个执行器，它广泛应用于 冶金、石化、轻纺、制药、食品、烟草、国防、科研等各项领域， 其流通的介质分别为蒸汽、空气、油、水、燃气、制冷剂等。 （二）、工作原理 当线圈（7）通电，动铁芯(2)吸合，先导阀口（3）处于开启状态， 使主阀塞（4）上腔降压，主阀塞（4）因压差开启，介质流通。 当线圈(1)断电，动铁芯（2）复位，先导阀口（3）处于关闭状态， 使主阀塞（4）上腔升压，将主阀塞（4）压下，电磁阀关闭。 | （三）、技术参数 公称通径（mm） 工作制 公称 压力 电源 电压 线圈 功率 介质 温度 说明 1 100% (Mpa) （V） 直流 (W) 1.5 2 4.5 8 10 15 30 35 交流： （A） 0.1 0.3 0.5 0.75 1 1.25 (℃) 动作方式： 直动、先导、无压差、脉冲 3 低压： 0.03-0.6 中压： 0.03-1.6 高压： 0.03-2.4 0.5-6.4 AC: 380 220 110 36 24 DC: 220 110 24 12 -200 -40 +80 +120 +200 +350 +400 5 8 控制方式： 常闭、常开 10 15 防护形式：普通、防爆、防水 20 25 连接方式：管接（内、外螺纹）法兰（凹凸法兰） 32 40 50 流通介质：K空气、R燃气、 Z蒸汽、S水、 Y油、J制冷剂、 f防腐剂 65 80 100 125 150 阀体材质： 不锈钢（304、316、316L） 铸铁 200 250 300 （四）、安装与维护： 1、现场安装必须按照国家防爆危险场所“电气安全规程”中有关规定进行。 2、电磁阀内外接地，必须牢固可靠。 3、电磁阀引出电缆导线为三根，其中一根为接地线，另二根为工作导线。 4、电磁阀安装前应将管路内部清洗干净。 5、电磁阀有杂质时，进口端前必须安装密度0.5mm的过滤器。 6、安装电磁阀时注意阀体上箭头要求与介质流向一致。 7、电磁阀应垂直安装，线圈在上。 8、电磁阀维修时应断电后开盖，非电器人员不得拆卸电磁阀电气部件。 |